## Slide 1
Unidad 3
Fundamentos eléctricos para automatización
25 diapositivas · Elementos de tableros de control
Q Disyuntor
KM Contactor
S Pulsador
H Lámpara
M Motor
24V Fuente
1 / 25

## Slide 2
Objetivo de la unidad
Dominar los elementos eléctricos básicos usados en tableros de control.
Comprender magnitudes eléctricas fundamentales
Identificar componentes de mando y potencia
Interpretar símbolos en esquemas eléctricos
Aplicar normas básicas de seguridad
Diseñar un circuito marcha/paro de motor
2 / 25

## Slide 3
Contenidos de la unidad
1. Voltaje, corriente y potencia
2. Contactores
3. Relés
4. Pulsadores
5. Selectores
6. Lámparas piloto
7. Guardamotores
8. Disyuntores
9. Fuentes 24 VDC
10. Normas de seguridad eléctrica
Tablero de control • Mando (24 VDC) • Potencia (220/380 VAC) • Protección • Señalización
3 / 25

## Slide 4
Voltaje (V)
Diferencia de potencial entre dos puntos — la 'presión' eléctrica
Fórmula: V = W / Q (Julios / Culombios)
Se mide con voltímetro en PARALELO
Unidad: Voltio (V)
En tableros: 24 VDC (mando), 110/220 VAC (potencia)
Fuente 24V ───→ Carga V = diferencia de potencial entre bornes + y −
4 / 25

## Slide 5
Corriente (I)
Flujo de carga eléctrica por un conductor
Fórmula: I = Q / t → Amperios (A)
Se mide con amperímetro en SERIE
Motor típico: 2–50 A según potencia
Circuito de mando: mA (relés, PLC)
e⁻ → → → → Amperímetro en serie Flujo de electrones
5 / 25

## Slide 6
Potencia (P)
P = V × I (Watts = Voltios × Amperios)
Potencia = energía consumida por unidad de tiempo
Ejemplo: motor 1 kW @ 220V → I ≈ 4.5 A
Importante para dimensionar cables, guardamotores y disyuntores
A mayor corriente (V constante), mayor potencia consumida
Gráfica P vs I (recta creciente con V constante)
6 / 25

## Slide 7
Corriente alterna (AC) vs continua (DC)
AC — Alterna • 220 VAC red eléctrica • Motores trifásicos • Circuito de potencia
DC — Continua • 24 VDC mando • PLC, relés, sensores • Circuito de control
En automatización se usan AMBOS en el mismo tablero
La fuente 24 VDC convierte AC → DC para el mando
7 / 25

## Slide 8
Contactores
Interruptor electromagnético para cargas de alta corriente (motores)
Bobina de mando (24V o 110/220V)
Contactos principales NA → circuito de potencia
Contactos auxiliares NA/NC → señalización y enclavamiento
Símbolo: KM — actúa como puente entre mando y potencia
CONTACTOR [B Bobina KM] ── Contactos potencia (NA) ── Contactos auxiliares
8 / 25

## Slide 9
Relés
Interruptor electromagnético de BAJA corriente
Aísla circuito de mando del de potencia
Relé auxiliar: amplifica señal del PLC
Relé térmico: protección contra sobrecarga
Relé de interfaz: convierte 24V → 220V
Contactor = alta corriente | Relé = señalización y lógica
9 / 25

## Slide 10
Pulsadores
MARCHA (NA) Verde
PARO (NC) Rojo
NA (Normalmente Abierto): cierra al presionar → MARCHA
NC (Normalmente Cerrado): abre al presionar → PARO
Retorno por muelle (monostables)
Instalados en panel frontal del tablero
Alimentados desde fuente 24 VDC
10 / 25

## Slide 11
Selectores
Interruptor rotativo con varias posiciones
Ejemplo: 0-OFF | 1-MANUAL | 2-AUTOMÁTICO
Contactos NA/NC según posición seleccionada
Uso: cambiar entre control local y remoto (PLC)
Símbolo: círculo con flecha rotatoria
Selector 3 posiciones 0 MAN AUTO
11 / 25

## Slide 12
Lámparas piloto
VERDE Marcha / OK
ROJO Paro / Falla
AMARILLO Aviso
Indican estado del sistema al operador
Conectadas en paralelo con contactos auxiliares del contactor
Tensiones: 24V LED o 110/220V incandescentes
Señalización visual obligatoria en tableros industriales
12 / 25

## Slide 13
Guardamotores (interruptores termomagnéticos)
Protegen motores contra SOBRECARGA y CORTOCIRCUITO
Elemento térmico: dispara por sobrecarga prolongada
Elemento magnético: dispara por cortocircuito instantáneo
Calibre ajustable según corriente nominal del motor
Se instalan en SERIE con cada motor (circuito de potencia)
Diferencia con disyuntor doméstico: curva de disparo adaptada a motores.
13 / 25

## Slide 14
Disyuntores
Disyuntor GENERAL: protege todo el tablero
Interrumpe circuito ante sobrecorriente o cortocircuito
Capacidad de corte en kA (importante en industrial)
Curvas B, C, D según tipo de carga
Diferencial: detecta fugas a tierra (seguridad personal)
Disyuntor general
Guardamotor por motor
14 / 25

## Slide 15
Fuentes de alimentación 24 VDC
Convierten red AC (110/220V) en 24 VDC para circuito de mando
Alimenta: PLC, sensores, bobinas 24V, lámparas LED
Estándar industrial internacional
Montaje en riel DIN dentro del tablero
Dimensionar: suma de consumos + 20% margen
Ej: relés + PLC + lámparas ≈ 1A → fuente de 2A
220 VAC ──→ [ Fuente ] ──→ 24 VDC │ Pulsadores · PLC · Relés
15 / 25

## Slide 16
Estructura de un tablero de control
CIRCUITO DE MANDO (24 VDC) Pulsadores · Selectores · Relés · PLC · Lámparas
CIRCUITO DE POTENCIA (220/380 VAC) Disyuntores · Contactores · Guardamotores · Motores
PROTECCIONES • Disyuntor general • Guardamotores • Fusibles • Diferencial • Seguridad eléctrica
16 / 25

## Slide 17
Normas básicas de seguridad eléctrica
Bloqueo y etiquetado (LOTO): aislar y señalar antes de intervenir
Desenergizar antes de tocar cualquier conductor
EPP: guantes dieléctricos, gafas, calzado de seguridad
Verificar ausencia de tensión con multímetro
Respetar secciones de cable según corriente
Conexión a tierra obligatoria de carcasas metálicas
NUNCA trabajar con tensión presente
17 / 25

## Slide 18
Código de colores en cableado
Color | Función | Uso típico
Amarillo/Verde | Tierra (PE) | Protección
Azul | Neutro (N) | Retorno AC
Rojo/Marrón/Negro | Fase (L) | Alimentación
Blanco/Gris | Mando / señal | 24 VDC control
Normas de referencia: IEC 60204-1 (seguridad en máquinas), NFPA 79.
18 / 25

## Slide 19
Símbolos eléctricos básicos
Símbolo | Componente | Descripción
KM | Contactor | Bobina + contactos NA/NC
—¦ ¦— | Contacto NA | Normalmente abierto
—¦/¦— | Contacto NC | Normalmente cerrado
M en círculo | Motor | Carga trifásica
⊗ en rectángulo | Fusible | Protección
⊗ en círculo | Lámpara | Señalización
19 / 25

## Slide 20
Práctica sugerida: circuito marcha/paro
Diseñar un circuito básico de MARCHA y PARO de motor con enclavamiento del contactor.
Función: encender y apagar un motor de forma segura
Elementos: pulsador marcha (NA), paro (NC), contactor KM, motor M
El contactor se mantiene energizado con su contacto auxiliar NA
El paro NC corta la alimentación de la bobina
+24V
STOP (NC)
START (NA)
KM Bobina
KM aux (enclav.)
20 / 25

## Slide 21
Esquema de mando — Marcha/Paro (24 VDC)
+24V
STOP (NC)
START (NA)
KM Bobina
KM aux (enclav.)
Cadena en serie: +24V → STOP(NC) → START(NA) → Bobina KM → 0V
Contacto auxiliar KM (NA) en paralelo con START → enclavamiento
Al soltar START, KM se mantiene energizado por su auxiliar
STOP abre la cadena → KM desenergiza → motor para
21 / 25

## Slide 22
Esquema de potencia — Marcha/Paro
L1 — L2 — L3 (380 VAC)
Guardamotor
KM potencia
M
Cadena: Red (L1,L2,L3) → Guardamotor → Contactor KM → Motor M
El contactor de potencia conmuta la corriente alta del motor
El guardamotor protege contra sobrecarga y cortocircuito
Circuito de mando y potencia están separados pero coordinados
22 / 25

## Slide 23
Secuencia de operación
1. Pulsa START
2. KM energiza
3. Motor gira
4. KM aux mantiene
STOP → Para
Lámpara VERDE en paralelo con bobina KM → indica motor en marcha
Lámpara ROJA indica motor parado (contacto NC de KM)
23 / 25

## Slide 24
Errores comunes en tableros
Error | Consecuencia
Sin enclavamiento KM | Motor para al soltar START
Paro sin contacto NC | No hay paro de emergencia
Guardamotor mal calibre | Dispara o no protege
Mezclar mando y potencia | Ruido, fallas, peligro
Sin conexión a tierra | Riesgo de electrocución
✓ Correcto: START + contacto auxiliar KM en paralelo (enclavamiento)
24 / 25

## Slide 25
Resumen de la Unidad 3
Tema | Clave
V, I, P | P = V × I
Contactor | Conmuta potencia (motor)
Relé | Lógica y señalización
Pulsadores | NA = marcha, NC = paro
Protección | Guardamotor + disyuntor
Mando | Fuente 24 VDC
Práctica | Marcha/paro con enclavamiento
Práctica: diseñar e implementar un circuito básico de marcha y paro de motor
25 / 25